## Adequacy Metrics By Scenario
Adequacy Overview Supporting Data
- Note that the Council's current adequacy standard (5%) is based only on annual LOLP
LOLP | 2023 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2031
Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual
Baseline | 8.889% | 2.778% | 1.111% | 3.889% | 16.11% | 0% | 0% | 0.5556% | 0% | 0.5556% | 0% | 0.5556% | 2.778% | 0% | 3.333%
Early Coal Retirement | 6.667% | 0.5556% | 5% | 3.889% | 16.11% | 0% | 2.222% | 3.889% | 0% | 6.111% | 3.889% | 1.111% | 8.333% | 2.222% | 14.44%
WECC-wide Emissions Cost | 7.222% | 0% | 0.5556% | 0% | 7.778% | 0% | 1.111% | 1.667% | 0% | 2.778% | 3.333% | 0% | 5% | 1.111% | 8.333%
No Gas Build Limitations | 10.56% | 0.5556% | 0.5556% | 1.667% | 13.33% | 0.5556% | 1.111% | 1.111% | 0.5556% | 2.778% | 5% | 1.667% | 8.333% | 2.222% | 16.11%
Limited Market | 4.444% | 0% | 0% | 0.5556% | 5% | 1.667% | 1.111% | 0% | 1.111% | 2.222% | 3.889% | 1.111% | 0% | 1.111% | 5%
Organized Market | 12.22% | 0.5556% | 1.111% | 5% | 16.11% | 0.5556% | 0.5556% | 0.5556% | 1.111% | 2.222% | 4.444% | 6.111% | 9.444% | 0% | 11.11%
No Market Build | 12.78% | 0.5556% | 2.778% | 1.111% | 16.67%
Increased Market Reliance | 0% | 1.111% | 0.5556% | 1.111% | 2.778% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.222% | 0% | 0.5556% | 0.5556% | 3.333%
LOLEv | 2023 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2031
Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual
Baseline | 0.26667 | 0.033333 | 0.011111 | 0.038889 | 0.35 | 0 | 0 | 0.038889 | 0 | 0.038889 | 0 | 0.033333 | 0.18333 | 0 | 0.21667
Early Coal Retirement | 0.18333 | 0.0055556 | 0.072222 | 0.038889 | 0.3 | 0 | 0.055556 | 0.038889 | 0 | 0.094444 | 0.038889 | 0.011111 | 0.094444 | 0.027778 | 0.17222
WECC-wide Emissions Cost | 0.18889 | 0 | 0.0055556 | 0 | 0.19444 | 0 | 0.022222 | 0.016667 | 0 | 0.038889 | 0.1 | 0 | 0.088889 | 0.077778 | 0.26667
No Gas Build Limitations | 0.3 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.016667 | 0.32778 | 0.0055556 | 0.011111 | 0.011111 | 0.0055556 | 0.033333 | 0.17778 | 0.016667 | 0.094444 | 0.066667 | 0.35556
Limited Market | 0.13333 | 0 | 0 | 0.0055556 | 0.13889 | 0.055556 | 0.016667 | 0 | 0.033333 | 0.10556 | 0.17778 | 0.011111 | 0 | 0.022222 | 0.21111
Organized Market | 0.33333 | 0.0055556 | 0.011111 | 0.061111 | 0.41111 | 0.016667 | 0.0055556 | 0.016667 | 0.077778 | 0.11667 | 0.36667 | 0.98333 | 2.0722 | 0 | 3.4222
No Market Build | 0.36111 | 0.0055556 | 0.027778 | 0.016667 | 0.41111
Increased Market Reliance | 0 | 0.011111 | 0.0055556 | 0.016667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.033333
LOLH | 2023 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2031
Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual
Baseline | 0.82222 | 0.038889 | 0.038889 | 0.038889 | 0.93889 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.061111 | 0.38333 | 0 | 0.44444
Early Coal Retirement | 0.37778 | 0.0055556 | 0.1 | 0.038889 | 0.52222 | 0 | 0.072222 | 0.038889 | 0 | 0.11111 | 0.038889 | 0.011111 | 0.094444 | 0.027778 | 0.17222
WECC-wide Emissions Cost | 0.54444 | 0 | 0.0055556 | 0 | 0.55 | 0 | 0.044444 | 0.077778 | 0 | 0.12222 | 0.31111 | 0 | 0.15556 | 0.17222 | 0.63889
No Gas Build Limitations | 0.93333 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.016667 | 0.96111 | 0.0055556 | 0.011111 | 0.038889 | 0.016667 | 0.072222 | 0.52778 | 0.016667 | 0.10556 | 0.12778 | 0.77778
Limited Market | 0.47222 | 0 | 0 | 0.0055556 | 0.47778 | 0.077778 | 0.016667 | 0 | 0.14444 | 0.23889 | 0.51667 | 0.011111 | 0 | 0.061111 | 0.58889
Organized Market | 0.95556 | 0.011111 | 0.011111 | 0.077778 | 1.0556 | 0.033333 | 0.0055556 | 0.033333 | 0.2 | 0.27222 | 0.95556 | 3.1611 | 7.1778 | 0 | 11.2944
No Market Build | 0.99444 | 0.0055556 | 0.027778 | 0.033333 | 1.0611
Increased Market Reliance | 0 | 0.011111 | 0.0055556 | 0.016667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.033333
EUE | 2023 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2031
Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual
Baseline | 1477.7166 | 3.9741 | 2.6387 | 5.7356 | 1490.065 | 0 | 0 | 13.0035 | 0 | 13.0035 | 0 | 7.9521 | 67.9438 | 0 | 75.8959
Early Coal Retirement | 223.7749 | 0.69762 | 20.9219 | 5.9557 | 251.3501 | 0 | 6.3726 | 7.1454 | 0 | 13.5179 | 6.794 | 1.5576 | 19.0306 | 5.4875 | 32.8697
WECC-wide Emissions Cost | 1349.0724 | 0 | 0.091442 | 0 | 1349.1638 | 0 | 7.2689 | 23.0864 | 0 | 30.3554 | 264.8961 | 0 | 44.5631 | 43.9672 | 353.4265
No Gas Build Limitations | 1632.923 | 0.4766 | 1.9733 | 3.4945 | 1638.8674 | 1.0856 | 2.2162 | 11.3586 | 2.7999 | 17.4604 | 314.5953 | 3.8796 | 17.6571 | 33.3288 | 369.4607
Limited Market | 1240.7223 | 0 | 0 | 1.404 | 1242.1264 | 27.3518 | 1.3712 | 0 | 143.9377 | 172.6607 | 967.2373 | 1.0123 | 0 | 60.605 | 1028.8545
Organized Market | 1289.8203 | 1.3137 | 0.080168 | 18.7463 | 1309.9604 | 6.3296 | 0.26956 | 4.4681 | 109.6321 | 120.6994 | 848.179 | 165.3845 | 411.6413 | 0 | 1425.2049
No Market Build | 1295.3755 | 3.023 | 1.5493 | 11.9977 | 1311.9455
Increased Market Reliance | 0 | 2.1897 | 0.7297 | 2.2068 | 5.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8753 | 0 | 2.4373 | 0.76693 | 9.0796
Maximum UE in an hour | 2023 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2031
Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual | 1 | 2 | 3 | 4 | Annual
Baseline | 9283.3395 | 315.649 | 138.336 | 388.4019 | 9283.3395 | 0 | 0 | 437.346 | 0 | 437.346 | 0 | 302.794 | 645.285 | 0 | 645.285
Early Coal Retirement | 2020.491 | 125.572 | 631.3477 | 317.35 | 2020.491 | 0 | 334.927 | 290.033 | 0 | 334.927 | 644.061 | 204.099 | 450.0833 | 453.035 | 644.061
WECC-wide Emissions Cost | 8448.7505 | 0 | 16.4595 | 0 | 8448.7505 | 0 | 533.448 | 1230.53 | 0 | 1230.53 | 3323.9152 | 0 | 930.598 | 1946.099 | 3323.9152
No Gas Build Limitations | 7860.341 | 85.7884 | 355.186 | 356.309 | 7860.341 | 195.4144 | 244.292 | 537.908 | 245.2706 | 537.908 | 4536.953 | 407.398 | 421.385 | 1060.63 | 4536.953
Limited Market | 8271.343 | 0 | 0 | 252.728 | 8271.343 | 1104.2 | 157.638 | 0 | 5027.263 | 5027.263 | 7030.363 | 104.684 | 0 | 2395.919 | 7030.363
Organized Market | 8646.848 | 127.603 | 9.6408 | 453.027 | 8646.848 | 673.743 | 48.5217 | 198.884 | 3477.058 | 3477.058 | 5866.9496 | 550.656 | 724.116 | 0 | 5866.9496
No Market Build | 6851.706 | 544.148 | 140.03 | 1009.2311 | 6851.706
Increased Market Reliance | 0 | 224.6262 | 131.346 | 221.849 | 224.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.744 | 0 | 438.719 | 138.047 | 535.744

## Summary
Adequacy Overview Supporting Data |  |  |  | (per year) |  |  | Average | Max
|  |  |  | Event | Years | Average | Event | Event
| Annual | Annual | Annual | Frequency | between | Event | Unserved | Unserved | Import Limits
2023 | LOLP | LOLH | EUE | LOLEV | Events | Duration | Energy | Peak | Winter | Summer
Baseline | 16.11% | 0.93889 | 1490.065 | 0.35 | 2.8571 | 2.6825 | 4257.3287 | 9283.3395 | 2500 | 1250
Early Coal Retirement | 16.11% | 0.52222 | 251.3501 | 0.3 | 3.3333 | 1.7407 | 837.8336 | 2020.491 | 2500 | 1250
WECC-wide Emissions Cost | 7.778% | 0.55 | 1349.1638 | 0.19444 | 5.1429 | 2.8286 | 6938.5567 | 8448.7505 | 2500 | 1250
No Gas Build Limitations | 13.33% | 0.96111 | 1638.8674 | 0.32778 | 3.0508 | 2.9322 | 4999.9344 | 7860.341 | 2500 | 1250
Limited Market | 5% | 0.47778 | 1242.1264 | 0.13889 | 7.2 | 3.44 | 8943.3099 | 8271.343 | 2500 | 1250
Organized Market | 16.11% | 1.0556 | 1309.9604 | 0.41111 | 2.4324 | 2.5676 | 3186.3901 | 8646.848 | 2500 | 1250
No Market Build | 16.67% | 1.0611 | 1311.9455 | 0.41111 | 2.4324 | 2.5811 | 3191.2189 | 6851.706 | 2500 | 1250
Increased Market Reliance | 2.778% | 0.033333 | 5.1262 | 0.033333 | 30 | 1 | 153.786 | 224.6262 | None | None
2027 | LOLP | LOLH | EUE | LOLEV | YBE | Duration | U Energy | Max UP | Winter | Summer
Baseline | 0.5556% | 0.083333 | 13.0035 | 0.038889 | 25.7143 | 2.1429 | 334.3769 | 437.346 | 2500 | 1250
Early Coal Retirement | 6.111% | 0.11111 | 13.5179 | 0.094444 | 10.5882 | 1.1765 | 143.131 | 334.927 | 2500 | 1250
WECC-wide Emissions Cost | 2.8% | 0.12222 | 30.3554 | 0.038889 | 25.7143 | 3.1429 | 780.5666 | 1230.53 | 2500 | 1250
No Gas Build Limitations | 2.778% | 0.072222 | 17.4604 | 0.033333 | 30 | 2.1667 | 523.8107 | 537.908 | 2500 | 1250
Limited Market | 2.222% | 0.23889 | 172.6607 | 0.10556 | 9.4737 | 2.2632 | 1635.7326 | 5027.263 | 2500 | 1250
Organized Market | 2.222% | 0.27222 | 120.6994 | 0.11667 | 8.5714 | 2.3333 | 1034.5662 | 3477.058 | 2500 | 1250
No Market Build | [8 empty] | 2500 | 1250
Increased Market Reliance | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None
2031 | LOLP | LOLH | EUE | LOLEV | YBE | Duration | U Energy | Max UP | Winter | Summer
Baseline | 3.3% | 0.44444 | 75.8959 | 0.21667 | 4.6154 | 2.0513 | 350.2888 | 645.285 | 2500 | 1250
Early Coal Retirement | 14.44% | 0.17222 | 32.8697 | 0.17222 | 5.8065 | 1 | 190.8564 | 644.061 | 2500 | 1250
WECC-wide Emissions Cost | 8.333% | 0.63889 | 353.4265 | 0.26667 | 3.75 | 2.3958 | 1325.3493 | 3323.9152 | 2500 | 1250
No Gas Build Limitations | 16.11% | 0.77778 | 369.4607 | 0.35556 | 2.8125 | 2.1875 | 1039.1082 | 4536.953 | 2500 | 1250
Limited Market | 5% | 0.58889 | 1028.8545 | 0.21111 | 4.7368 | 2.7895 | 4873.5213 | 7030.363 | 2500 | 1250
Organized Market | 11.11% | 11.2944 | 1425.2049 | 3.4222 | 0.29221 | 3.3003 | 416.456 | 5866.9496 | 2500 | 1250
No Market Build | [8 empty] | 2500 | 1250
Increased Market Reliance | 3.333% | 0.033333 | 9.0796 | 0.033333 | 30 | 1 | 272.3879 | 535.744 | None | None
Adequacy Thresholds | <= 5% | N/A | N/A | <= 0.1/year | >= 10 years | N/A | N/A | N/A
| > 5% | N/A | N/A | > 0.1/year | < 10 years | N/A | N/A | N/A
| (per year) | (hours) | (GW-hours) | (/10 years) | (MW-hours)
2023 | Frequency (/year) | Duration (hours) | Magnitude (GW) | Frequency (/10 years) | Magnitude
Baseline | 0.35 | 2.6825 | 4.2573 | 3.5 | 4257.3287
Early Coal Retirement | 0.3 | 1.7407 | 0.83783 | 3 | 837.8336
WECC-wide Emissions Cost | 0.19444 | 2.8286 | 6.9386 | 1.9444 | 6938.5567
No Gas Build Limitations | 0.32778 | 2.9322 | 4.9999 | 3.2778 | 4999.9344
Limited Market | 0.13889 | 3.44 | 8.9433 | 1.3889 | 8943.3099
Organized Market | 0.41111 | 2.5676 | 3.1864 | 4.1111 | 3186.3901
No Market Build | 0.41111 | 2.5811 | 3.1912 | 4.1111 | 3191.2189
Increased Market Reliance | 0.033333 | 1 | 0.15379 | 0.33333 | 153.786
2023 | LOLH (hours/year) | EUE (GW-hours/year) | LOLEV (events/year)
Baseline | 0.93889 | 1.4901 | 0.35
Early Coal Retirement | 0.52222 | 0.25135 | 0.3
WECC-wide Emissions Cost | 0.55 | 1.3492 | 0.19444
No Gas Build Limitations | 0.96111 | 1.6389 | 0.32778
Limited Market | 0.47778 | 1.2421 | 0.13889
Organized Market | 1.0556 | 1.31 | 0.41111
No Market Build | 1.0611 | 1.3119 | 0.41111
Increased Market Reliance | 0.033333 | 0.0051262 | 0.033333

## LOLPs
Run | Year | Quarter | scenarios | LOLP
ARM Baseline 20210304 Revise | 2023 | A | 29 | 0.16111
ARM Baseline 20210304 Revise | 2023 | 1 | 16 | 0.088889
ARM Baseline 20210304 Revise | 2023 | 2 | 5 | 0.027778
ARM Baseline 20210304 Revise | 2023 | 3 | 2 | 0.011111
ARM Baseline 20210304 Revise | 2023 | 4 | 7 | 0.038889
ARM Baseline 20210304 Revise | 2027 | A | 1 | 0.0055556
ARM Baseline 20210304 Revise | 2027 | 3 | 1 | 0.0055556
ARM Baseline 20210304 Revise | 2031 | A | 6 | 0.033333
ARM Baseline 20210304 Revise | 2031 | 2 | 1 | 0.0055556
ARM Baseline 20210304 Revise | 2031 | 3 | 5 | 0.027778
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2023 | A | 29 | 0.16111
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2023 | 1 | 12 | 0.066667
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2023 | 2 | 1 | 0.0055556
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2023 | 3 | 9 | 0.05
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2023 | 4 | 7 | 0.038889
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2027 | A | 11 | 0.061111
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2027 | 2 | 4 | 0.022222
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2027 | 3 | 7 | 0.038889
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2031 | A | 26 | 0.14444
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2031 | 1 | 7 | 0.038889
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2031 | 2 | 2 | 0.011111
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2031 | 3 | 15 | 0.083333
ARM Early Coal Ret Revised 20210327 | 2031 | 4 | 4 | 0.022222
ARM Inc Market Reliance 20210319 | 2023 | A | 5 | 0.027778
ARM Inc Market Reliance 20210319 | 2023 | 2 | 2 | 0.011111
ARM Inc Market Reliance 20210319 | 2023 | 3 | 1 | 0.0055556
ARM Inc Market Reliance 20210319 | 2023 | 4 | 2 | 0.011111
ARM Inc Market Reliance 20210319 | 2027 | A | 0 | 0
ARM Inc Market Reliance 20210319 | 2031 | A | 6 | 0.033333
ARM Inc Market Reliance 20210319 | 2031 | 1 | 4 | 0.022222
ARM Inc Market Reliance 20210319 | 2031 | 3 | 1 | 0.0055556
ARM Inc Market Reliance 20210319 | 2031 | 4 | 1 | 0.0055556
ARM Limited Market 20210407 | 2023 | A | 9 | 0.05
ARM Limited Market 20210407 | 2023 | 1 | 8 | 0.044444
ARM Limited Market 20210407 | 2023 | 4 | 1 | 0.0055556
ARM Limited Market 20210407 | 2027 | A | 4 | 0.022222
ARM Limited Market 20210407 | 2027 | 1 | 3 | 0.016667
ARM Limited Market 20210407 | 2027 | 2 | 2 | 0.011111
ARM Limited Market 20210407 | 2027 | 4 | 2 | 0.011111
ARM Limited Market 20210407 | 2031 | A | 9 | 0.05
ARM Limited Market 20210407 | 2031 | 1 | 7 | 0.038889
ARM Limited Market 20210407 | 2031 | 2 | 2 | 0.011111
ARM Limited Market 20210407 | 2031 | 4 | 2 | 0.011111
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2023 | A | 24 | 0.13333
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2023 | 1 | 19 | 0.10556
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2023 | 2 | 1 | 0.0055556
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2023 | 3 | 1 | 0.0055556
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2023 | 4 | 3 | 0.016667
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2027 | A | 5 | 0.027778
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2027 | 1 | 1 | 0.0055556
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2027 | 2 | 2 | 0.011111
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2027 | 3 | 2 | 0.011111
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2027 | 4 | 1 | 0.0055556
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2031 | A | 29 | 0.16111
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2031 | 1 | 9 | 0.05
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2031 | 2 | 3 | 0.016667
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2031 | 3 | 15 | 0.083333
ARM No Gas Build Limits 20210405 | 2031 | 4 | 4 | 0.022222
ARM No Market Build | 2023 | A | 30 | 0.16667
ARM No Market Build | 2023 | 1 | 23 | 0.12778
ARM No Market Build | 2023 | 2 | 1 | 0.0055556
ARM No Market Build | 2023 | 3 | 5 | 0.027778
ARM No Market Build | 2023 | 4 | 2 | 0.011111
ARM Org Market 20210407 | 2023 | A | 29 | 0.16111
ARM Org Market 20210407 | 2023 | 1 | 22 | 0.12222
ARM Org Market 20210407 | 2023 | 2 | 1 | 0.0055556
ARM Org Market 20210407 | 2023 | 3 | 2 | 0.011111
ARM Org Market 20210407 | 2023 | 4 | 9 | 0.05
ARM Org Market 20210407 | 2027 | A | 4 | 0.022222
ARM Org Market 20210407 | 2027 | 1 | 1 | 0.0055556
ARM Org Market 20210407 | 2027 | 2 | 1 | 0.0055556
ARM Org Market 20210407 | 2027 | 3 | 1 | 0.0055556
ARM Org Market 20210407 | 2027 | 4 | 2 | 0.011111
ARM Org Market 20210407 | 2031 | A | 20 | 0.11111
ARM Org Market 20210407 | 2031 | 1 | 8 | 0.044444
ARM Org Market 20210407 | 2031 | 2 | 11 | 0.061111
ARM Org Market 20210407 | 2031 | 3 | 17 | 0.094444
ARM SCC | 2023 | A | 14 | 0.077778
ARM SCC | 2023 | 1 | 13 | 0.072222
ARM SCC | 2023 | 3 | 1 | 0.0055556
ARM SCC | 2027 | A | 5 | 0.027778
ARM SCC | 2027 | 2 | 2 | 0.011111
ARM SCC | 2027 | 3 | 3 | 0.016667
ARM SCC | 2031 | A | 15 | 0.083333
ARM SCC | 2031 | 1 | 6 | 0.033333
ARM SCC | 2031 | 3 | 9 | 0.05
ARM SCC | 2031 | 4 | 2 | 0.011111